1 ZWZB-2V1照明线路综合保护测控装置-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

2  WDB-225-Z(3)智能型保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

WDB系列智能型电动机保护器是目前国内低压电动机保护器的最新产品。本产品采用16位单片机，E2PROM存储等国际上先进的集成电路和微机技术开发而成的。因此保护精度高，故障分析准确，保护功能齐全，保护动作可靠，参数显示直观，可选配RS485通讯接口或4～20mA标准模拟信号输出等功能，是目前最理想的电动机保护产品。广泛适用于石油、化工、电力、冶金、煤炭、轻工、纺织等行业。

主要特点

1、安装方式分为整体式和分体式，以满足不同现场的安装要求，提高现场安装效率。

2、整机模块化结构，传感器与主体可组合成一体，也可分离安装，主体外形尺寸参照国际仪表装置标准。

3、采用超高亮LED数码管显示，数字清淅、亮度好等优点是液晶屏无法达到的。

4、应用微机与数字处理技术，测量精度高，线性度好，故障分析准确可靠，整机抗干扰能力强，并具有诊断功能。

5、采用E2PROM存储技术，实现参数电设定，掉电后设定参数仍保存下来，勿须再设定。

6、所有保护功能均可投退，且部分保护出口可设定跳闸或告警。

7、可选配RS485串行数字接口，便于与上位机(PC)进行数字通讯。

8、可选配4～20mA标准模拟信号输出，直接与工业用二次仪表或计算机系统连接。

9、保护装置还特别增加了欠流保护，其功能为可在水泵电机空转的情况下动作，防止烧坏水泵或电机，也可用在其它要求欠电流运行时报警或跳闸的现场。

10、一机多用，可取代电流表，电压表，热继电器，电流互感器，时间继电器和漏电继电器等。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

3  BZK-630真空馈电开关智能综合保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

矿用隔爆型真空馈电开关

KBZ-500、630

用途：

馈电开关用于煤矿井下交流50HZ，额定电压为1140V或660V，额定电流至500A或630A的中性点，不直接接地的三相供电系统中，作为移动变电站低压馈电开关或单独作为配电总开关，也可作为大功率电动机不频繁起动控制之用。它可以实现电动合闸、电动分闸、手动机械分闸、远距离分闸等操作。

保护功能：

馈电开关选用BZK-630型智能综合保护器，使其实现欠压、过载、断相、短路、漏电及漏电闭锁、风电闭锁或瓦斯电闭锁等多项保护功能。该保护器的特点是采用汉字字符液晶显示器，配合菜单式人机交互界面，实时显示系统电压、三相电流、绝缘电阻值、开关分合闸状态、线路故障等多种信息。各项保护功能参数均可以通过菜单选择调整。适用范围广，精度高，动作准确。具有记忆功能，各项保护功能参数，故障性质均能记忆保存。

根据用户需要可选配通讯接口。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

4 BZK-630II真空馈电开关智能综合保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1.概述

JZD1系列微机监控电机保护器适用于AC380V、AC660V低压系统，作为低压异步电动机和增安型电动机的保护、监测和控制的新一代智能化综合装置。有先进的电动机保护、监控功能，同时显示各项整定参数信息，并且采用现场总线，为现代化的设备管理带来很大的便利。

符合标准：GB3836.3-2000、GB14048.4-2003、IEC255

2.特点

● 交流采样，测量A、B、C三相电流及控制回路电压

● 现场显示电动机运行状态，保存三次电动机故障跳闸记录

● 一路保护输出，一路可编程继电器输出

● 高亮LED显示，跟随电动机运行状态和用户要求实时显示

● 三相电流不平衡、断相、欠流、自启动等功能用户可取可舍

● 当电动机过流时过流灯（设置灯）闪烁告警，过流倍数越大，闪烁越快

● 故障定位明确，显示故障时的电压值或电流值，断相显示哪一相，电流不平衡显示大小两相

● 采用RS485通信总线，可广泛用于各种监控系统作为带有电机保护及控制的智能化监控单元（选

择配置）

● 一路4-~20mA模拟量电流输出任意选择对应A、B、C三相电流之一（选择配置）

● 漏电保护、漏电闭锁等功能用户可根据需要增选配置

3.主要功能

保护功能：

过流、欠流、堵转、断相、三相电流不平衡、短路、漏电（选配）等故障保护

测量功能：

三相电流、漏电电流和对地绝缘电阻的测量和显示

通用功能：

增安型电动机保护、三相异步电动机保护、馈线保护，三种保护装置通用

通信功能：

通过本保护器的RS485接口与上层系统通信。总线接口支持参数设置、控制及监测等功能。通信协议遵循Modbus-RTU标准。

一般采用RS485总线接口进行物理连接，通常上位机或PLC设备作为主站，本保护器作为子站。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

5   BZQ-400电磁起动器智能综合保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1 用途

BZQ系列低压电磁起动器智能综合保护装置（简称起动器综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至400A的各种型号电磁起动器配套使用。本起动器综保具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、漏气保护闭锁、风电闭锁等保护功能。能实现远方/就地、单台/联台的转换操作，同时具有故障记忆、时间、遥控等扩展功能。

2 特点

低压电磁起动器智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

3 基本参数

1、额定电压：1140V、660V、380V

2、额定电流：200A、315A、400A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

4工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5 С～+40 С

3、空气相对湿度不大于95％（+25 С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

6  BZQ-400II磁力起动器智能综合保护装置-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

用途

BZQ系列低压电磁起动器智能综合保护装置（简称起动器综保），适用于含有爆炸性气体环境（甲烷、煤尘）的煤矿井下。能与交流50HZ、电压等级为380V、660V、1140V，最大电流至400A的各种型号电磁起动器配套使用。本起动器综保具有过载、速断、欠压、过压、断相、三相不平衡、漏电闭锁、漏气保护闭锁、风电闭锁等保护功能。能实现远方/就地、单台/联台的转换操作，同时具有故障记忆、时间、遥控等扩展功能。

2 特点

低压电磁起动器智能综合保护装置是以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

3 基本参数

1、额定电压：1140V、660V、380V

2、额定电流：200A、315A、400A 最小电流10A 步长1A

3、综合保护器电源标准频率为：50Hz。

4、综合保护器为长期工作制。

4工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5 С～+40 С

3、空气相对湿度不大于95％（+25 С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号电磁起动器隔爆腔内。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

7  QJZ-2S煤矿风机用双电源智能保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

8  QJZ-2S汉显电子保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

9 JZ-7B2T微电脑智能综合保护装置-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

10 PJG-3YA控制器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

11 ZBP-Y3A矿用高压智能保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

12 ZBZ-5TE照明信号保护装置-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

ZBZ系列矿用隔爆型照明信号综合保护装置（简称照明综保）为煤矿井下127V照明及信号负载的供电、电源控制以及漏电保护等综合防爆电气设备。可以取代现有的2.5KVA或4KVA干式变压器及手动防爆开关的多体控制方式。

ZBZ-5TE矿用隔爆型照明信号综合保护装置的主要特点：是新型高性能系列微机控制保护产品之一，主要应用于工业系统交流50Hz，标称电压在380V及以上电网中，提供供电电压可靠性的控制装置。本装置以32位单片机为核心，辅以工业级外围芯片，以及科学的算法，保护可靠灵敏，测量精度高。采用多种抗干扰措施，使装置具有极高的抗干扰能力。在装置的设计上，采用标准化、模块化硬件设计，高精度的A/D转换，专用电源模块,晶体计时。在用户界面上，采用大屏幕液晶汉化显示，自动背光，菜单式操作指示，对重要操作授权密码，有效防止误操作发生。本综合保护器存贮一套定值，并可在线查询、修改，具备事件顺序记录、及事件、遥测、遥信远传等功能。具备完备的自检功能，故障定位到主要芯片。

综保配置带隔离RS-485和CAN标准通讯接口，通讯方式可采用通信电缆线。

2、型号意义

Z B Z－5 T E

通讯功能

升级序号

低压电磁起动器智能综保

安装类别

3、工作条件

1、海拔高度不超过2000米，周围环境压力为（0.8~1.1）×105Pa

2、环境温度－5?С～+40?С

3、空气相对湿度不大于95％（+25?С）

4、在无强烈震动和冲击振动的环境

5、含有沼气和煤尘的空气中，但无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸汽的环境中

6、安装于各种型号照明综保隔爆腔内。

4、技术特征

1、基本参数

主变压器适用于380V以上电网

表1基本参数表

| 额定容量 | 8.0kVA | 10kVA | 2.5kVA | 4kVA | 6kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定电压V | 1140、660/127 | 1140、660/127 | 1140、660/127 | 1140、660/127 | 1140、660/127 |
| 额定电流A | 34.7 | 43.4 | 10.85 | 17.4 | 27.3 |
| 接线方式 | Y、△/△ | Y、△/△ | Y、△/△ | Y、△/△ | Y、△/△ |
| 允许温升 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 绝缘等级 | E | E | E | E | E |

2、控制与保护特性

装置的控制与保护功能照明部分应符合表2的规定，信号部分应符合表3的规定

表2照明回路控制与保护特性表

| 额定容量kVA | 额定电压 V | 短路保护 | 漏电保护 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有效保护距离（4mm2）m | 动作时间 S | 动作值 KΩ | 电缆绝缘危险指示 KΩ | 单相漏电闭锁值 KΩ |
| 2.5 | 1140（660）/133 | 450 | &lt;0.25 | 2±20% | 10+2 | 4±20% |
| 4.0 |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 |  |  |  |  |  |  |

表3信号回路控制与保护特性表

| 额定容量 kVA | 额定电压 V | 短路保护 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 有效保护距离 （4mm2）m | 动作时间 S |
| 2.5 | 1140（660）/133 | 1400 | &lt;0.4 |
| 4.0 |  |  |  |
| 10.0 |  |  |  |

4、工作电压允许波动范围：75%~110%Ue

5、过电压保护

当电网电压高于额定值一定倍值时（可以整定，一般为1.15Ue）可靠保护。

6、欠电压保护

当电网电压低于额定值一定倍值时（可以整定，一般为0.75Ue）可靠保护。

7、电网实时电流电压显示：

显示当前电网电压及三相负载电流值，精度±5％。

8、瓦斯闭锁保护。

9、风电闭锁保护。

10、故障原因记忆功能，有前20次故障分断原因详细记录。

11、具备模拟故障试验自检功能。

12、晶体分频计时功能。

13、二级密码保护功能。

5、使用说明

1、定值整定

表4定值整定表

| 序号 | 定值名称 | 整定范围 | 整定参考说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 照明Ie | ****A | 实际运行电流，不允许超过规定的最大电流值 |
| 2 | 照明短路 | ****Ie | 一般整定为额定电流的8～11倍 |
| 3 | 信号Ie | ****A | 200A、400A型电流互感器可选，默认为400A |
| 4 | 信号短路 | ****S | 关闭、5、10、15、20、25可选默认关闭 |
| 5 | 欠压比值 | *.***Ue | 默认为0.75Ue |
| 6 | 欠压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，默认为关闭 |
| 7 | 过压比值 | **.**Ue | 可任意整定，默认为额定电压1.25倍 |
| 8 | 过压延时 | ****S | 1S、3秒、5秒、关闭等四项可选，默认为关闭 |
| 9 | 风电延时 | ****S | 默认为2S，一般为6～7秒 |
| 10 | 修改密码 | **** | 出厂值为0000，未经主管同意请勿改动 |
| 11 | 通讯地址 | **** | 此值仅对地面监控系统有效 |

定值整定方法

方法一：通过液晶操作进行整定

方法二：通过485或CAN通信接口用笔记本电脑或掌上电脑进行整定；

方法三：通过RS485或CAN通信接口经通讯管理机进行整定。

2、按键操作说明

各按键的作用如下

a.“复位”键，用于系统初始化，复位键还可以做“退出”键使用；

b.“向上”，“向下”，“确定”等三键用于改变光标位置，从而选择所需的操作项目；其中“向上”，“向下”键可以用于改变光标处的数字；“向下”键可以用于锁定测量界面。

c.“确定”键用于确认所进行的操作、确定键同时也起着向右移动光标的作用。

3、操作指南

6、操作菜单

6.1参数设置

选中菜单【参数设置】，按“确定”键，将依次进入其子菜单，并显示各子菜单的当前值，

照明额定电流设置

将光标移至菜单【照明Ie】，按“确定”按钮，进入定值修改时，首先显示

请输入密码 ****

配合“向上”、“向下”和“确定”等按键输入正确密码后，再按“确定”键进入，出厂时密码设置为“0000”，未经主管部门同意请勿随意改动。正确输入密码后，显示

照明回路Ie ****A

系统默认额定电流为45A，配合“向上”、“向下”和“确定”等按键，设置所需要的额定电流。

照明短路倍数设置

将光标移至菜单【照明短路】，按“确定”键，进入修改界面

照明回路短路倍数 ****倍

13ZDGZ-8A(J)高压配电装置综合保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

14 ZDK-800III低压馈电开关智能型综合保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

15 ZDK-800低压馈电开关智能型综合保护器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

16 ZDQ-400SF风机智能综合保护装置-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

17 ZWZB-2V1照明线路综合保护装置测控装置-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

18 XB300矿用隔爆型永磁开关控制器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
XB300矿用隔爆型永磁开关控制器特点  
★ 采用先进的电力电子控制技术、开关元件采用较高电压电流裕量的IGBT，体积小200*150*38。
★ 工作电压范围宽AC60-150V可正常工作。
★ 交流100V输入电压断电或欠压时，可实现自动分闸、合闸闭锁、和电容自动放电的功能。
★ 可以为1～10万μF的储能电容稳压充电，驱动电流最高可达DC160A。
★ 无触点，智能化控制，通过通信，远程可以设定控制参数。
★ 内部分别设定合闸、分闸最低可操作电压告警，合分闸位置检测可以使用接近开关，也可以使用辅助触点。
★ 合分闸操作可以使用本地按钮、100V有源远程线控、485通信。
★ 控制器的状态可以通过指示灯显示，详细情况也可以通过485总线读取。
★ 经济性好。一体化设计，不使用电容充电电源，使开关生产厂商近一步降低了成本。
★ 预留有两路开入检测接口，可以根据控制需求，实现闭锁或其它组合逻辑功能。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

19 XB400永磁机构驱动器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

XB400永磁开关驱动器  
 一、 用途
 XB400永磁开关控制器，是专门针对纯交流输入使用的各种永磁真空断路器而设计的，它内部集成
 了电容充电功能、失压脱扣功能、电容放电等功能。
 二、 主要特点
 1、智能一体化设计，集成了电容充电功能、失压脱扣功能、电容放电功能、远程和本地按钮控制。
 外部只需配储能电容，就可以正常工作了，简化了二次线路设计。
 2、可以使用两个电容器（根据机构的耗能选配），分别为合、分闸线圈提供操作电源。可以可靠
 驱动永磁机构，实现快速合、分闸功能，或重合闸功能。
 3、输入电压工作范围宽，AC60V-150V 或AC135V-250V 可正常工作。可以为1～10万μF储能电容充
 电，提供一个DC100～380V 的机构操作电源。
 4、输入输出无触点，体积小，安装简单操作方便。新版XB400 完全兼容原控制器。
 5、合、分闸智能模糊控制，取消了位置检测，简化了控制过程。 
 三、主要技术参数

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

20 XB200智能、通用型永磁开关控制器-新品热销

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

XB200智能、通用型永磁开关控制器 
特点 
★ 配合电容充电模块，可以实现交、直流两用输入控制模式。
★ 采用先进电力电子控制技术、开关元件采用较高电压电流裕量的IGBT，体积小150*150*38。
★ 驱动电流可达DC160A，可以直接使用直流屏工作。
★ 无触点，智能化控制。通过通信，远程可以设定控制参数。
★ 内部分别设定合闸、分闸最低可操作电压告警。
★ 合分闸位置检测可以使用接近开关，也可以使用辅助触点。
★ 合分闸操作可以使用本地按钮、220V有源远程线控、485通信。
★ 控制器的状态可以通过指示灯显示，详细情况也可以通过485总线读取。
★ 经济性好。一体化设计，不使用电容充电电源，使开关生产厂商近一步降低了成本。
★ 预留有两路开入检测接口，可以根据控制需求，实现闭锁或其它组合逻辑功能。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

21 ZBGP-I高压电网综合保护器

ZBDP-I低压压电网综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

GZBD-I型高压电网综合保护器(以下简称“GZBD综保”)，用于10KV、6KV各变压器中性点不接地供/变电系统，与BGP/PGB系列矿用隔爆型高压真空配电装置及地面电力开关配套，可实现对线路与设备的如下监控及保护：

1)对线路/变压器进行过载反时限保护；

2)对短路引起的过流进行定时限速断保护;

3)对线路/变压器出现的断相及不平衡超限进行定时限保护；

4)对电网出现的单相接地故障进行有选择性的漏电保护；

5)对UGSP双屏蔽电缆的接地线与监视线进行绝缘监视保护；

6)对线路/变压器出现的电压波动进行过压欠压定时限保护；

7)对移动变电站的干式变压器进行温度监控及报警；

8)对移动变电站高低压侧开关进行联动闭锁保护。

2.主要特点：

1)真正意义上的数字智能化保护，体积小，重量轻，功能完善，操作直观简洁，是传统模拟保护器及数模混合型保护器的更新换代产品；（即将出品的二代产品将采用常寿命背光液晶显示，并增加帮助菜单和更多的信息量，从而克服现有的数码显示的局限性）

2)采用国际著名厂商最先进的数字电路及单片机系统，电源部分采用PCB封装变压器及低通滤波器，从而保证整机的抗干扰性能及运行的可靠性与稳定性；

3)人性化设计，全中文显示所有信息，数码电压电流表，故障及整定内容由看门狗电路记忆并随时查询，即使前级断电再次送电仍显示上次内容；

4)两键完成所有整定值修改，不必打开开关大门即可进行，密码设定又防止了非专职人员进行随意整定，

克服了传统波段开关、拨码开关整定的所有缺点；

5)开关大门只开一个防爆窗，按钮设计可采用直杆结构与综保按钮连接，省却指针表、电器按钮及布线，从而降低加工及电器成本，并减少电气故障点；

6)一键完成所有保护功能自检，并在线检测自身故障，保障开关不能带故障运行和无保护状态下运行。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

22 GZBY-I高压电网综合保护器

DZBY-I低压电网综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
GZBY型系列高压电网综合保护器(以下简称“GZBY综保”)，用于10kV、6kV、3.3kV各种变压器中性点不接地供/变电系统，与BGP/PGB系列矿用隔爆型高压真空配电装置及地面电力开关配套，可实现对线路与设备的如下监控及保护：
1) 对线路/变压器进行过载反时限保护；
2) 对短路引起的过流进行定时限速断保护;
3) 对线路/变压器出现的断相及不平衡超限进行定时限保护；
4) 对电网出现的单相接地故障进行有选择性的漏电保护；
5) 对UGSP双屏蔽电缆的接地线与监视线进行绝缘监视保护；
6) 对线路/变压器出现的电压波动进行过压欠压定时限保护；
7) 对移动变电站的干式变压器进行温度监控及报警；
8) 对移动变电站高低压侧开关进行联动闭锁保护；
9) 瓦斯断电仪及远控分断本安接点信号接收；
10) RS485通讯接口，MODBUS通信协议与上位开关及地面监控中心进行组态通讯，上传自身信息并接收合分指令。

二、 主要特点及应用：

1) 真正意义上的数字智能化保护；体积小，重量轻，功能完善，操作直观简洁，是煤矿、石油、矿山等电力安全要求及高的首选产品；
2) 采用国际著名厂商最先进的数字电路及单片机系统，高密度大屏幕常寿命背光液晶显示，电源部分采用多路输出大功率开关电源、从而保证整机的抗干扰性能及运行的可靠性与稳定性；
3) 人性化设计，全中文菜单显示所有信息，故障及整定内容由看门狗电路记忆并随时查询，专用时钟芯片保证时间的长期准确性；
4) 两键完成所有整定值修改，不必打开开关大门即可进行，密码设定又防止了非专职人员进行随意整定，克服了传统波段开关、拨码开关整定的所有缺点；
5) 一键完成所有保护功能自检（可不停电），并在线检测自身故障，保障开关不能带故障运行和无保护状态下运行；
6) 该保护器自2002年问世以来，以安全可靠、保护功能齐全并且通过煤矿恶劣环境的实际运行检测，已得到用户的充分肯定，神华集团、宁煤集团、淮南矿业集团、国投新集公司等煤矿的采用率达90％以上。
7) 该保护器采用独特的软件技术在不影响保护功能的前提下可与电脑直接联网，现已与德国（长治）博太科公司、德国（天津）贝克公司组网。
8) 该保护器与本公司研发的矿用隔爆型移动变电站开关的配套，并经过现场运行及时间的考核；已成为国家标准GB 8286－2005的主要起草单位之一。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

23 HDR-I软启动控制器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 24 AKS-601软启动保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 25 ZBK-24智能型综合保护装置

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 26 ZBT-11高开综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369

1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 27 HC-2/HCD3型永磁机构控制器

# HCG3型永磁机构控制器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 28 HDDQ永磁控制器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 29 QKJB-K2风机智能综合保护装置

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

30 QJZ-4SF智能保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 32 PIC-400，PIC-800智能保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 33 HK400永磁开关控制器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 34 PIB60智能起动器保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 35 HR-300FJ风机智能综合保护装置

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 36 HR-24 软起动综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 37 JDB电动机智能综合保护器

# ABD8-80电动机智能综合保护器

# ABD8-120电动机智能综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 38 GOTXP10BKB智能保护显示屏

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 39ALDB-D7B智能综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 40 HCD3永磁机构控制器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 41 ZBT-33高压开关综合保护装置

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 42 HDK-16T馈电开关智能综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 43 KY-G600高压配电保护装置

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

44  DZBY-2型低压电网综合保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

45 太原惠特 RQK1-400-RS控制器组件

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

46  太原惠特RQK2-400-R控制器组件

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

47   太原惠特RQK2-250-R控制器组件

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

48   太原惠特YS2-50中文液晶显示器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

49 太原惠特 XD-GR先导组件

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

50 太原惠特XD-2先导组件

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

### 51 南京双京PID-400智能馈电保护器

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。

# 52 JMKZ-7ET型微电脑馈电综合保护单元

责任，我们为我们的行，为行动和结果负责  济宁浩博人不求最好，但求更好。  科技的进步日新月异，  改革的步伐一日千里。  我们正面临一个飞速发展的时代，  我们正处在一个需要奋斗的年代。  团结进取，无私奉献，追求卓越，创中国口碑  愿济宁浩博走向更辉煌的明天。联系方式：155 5371 1369
1、对馈电开关负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。

2、对馈电开关负载侧出现的持续过载，实施反时限保护并报警。

3、对馈电开关负载侧出现的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时 限保护。过载时报警。

4 、 漏 电 闭 锁 保 护 ： 对 馈 电 开 关 负 载 侧 负 载 绝 缘 电 阻 低 于 100K Ω +20%（3300V）、40KΩ+20%（1140V）、22KΩ+20%（660V）、7KΩ+20%（380V）时均能可靠地实现漏电闭锁功能。

5、漏电保护：保护器打在总开关的位置时，如果主线路发生漏电现象或者是分支线路漏电时间过长，总开关会在设定时间内跳闸。漏电保护动作值分别为：50KΩ(针对 3300V) 、 20KΩ(针对 1140V) 、 11KΩ(针对 660V) 和 3.5KΩ(针对 380V) 。

6、选择性漏电保护：保护器打在分开关的位置时的如果本支路发生漏电现象，

则本支路开关会跳闸，而其他支路开关和总开关均不会跳闸。选择性漏电

保护动作值：5 KΩ～20KΩ(针对 1140V)、5 KΩ～13KΩ(针对 660V)和 3

KΩ～7KΩ(针对 380V)。

7、对进线电压不足于设定的欠压值时采取保护。

8、汉字显示当前电网电压及负载电流值，保护动作原因。

9、跳闸原因长期记忆（可反复查阅），有前 20 次故障跳闸原因的详细记录。

10、能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计工作时间。

11、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。

12、电子表功能，能精确定位下班时间。

13、风电闭锁功能。

14、相平衡保护：可对三相负载的三相进行检缺相保护,可选择打开和关闭。

15、二级密码功能，防止无关人员操作，密码功能可设打开和关闭。

路遥质马力，日久品实力。 产品质量是拓展的翅膀，通向市场的基石，赢得用户信赖的关键对质量多一点关注，对生命多一份负责产品的优势源于质量质量是企业永恒的主题 创新突破稳定品质，落实管理提高效率。追求卓越质量，创造世界名牌。